## Periferie a riad. system a
RMDT1 |  | Technická špecifikácia MaR - Periférie a riadiaci systém | [5 empty] | Príloha č.1 k Zmluve o dielo, časť a
Projekt: |  | UNB BRATISLAVA NEMOCNICA RUŽINOV Úprava VZT pre zákrokové sály na 4., 7. a 10. poschodí - MONOBLOK
Názov | Typ | Riadiaci systém | ks |  |  |  |  | Poznámka
DCU11 |  | DCU56IO | 1
MiniPC |  | MiniPC | 1
Switch |  | Ethernet 8xRJ45 10/100Mbps switch | 1
|  | Periférie |  | AI | AO | DI | DO
Text |  | Vonkajši snímač teploty NTC20k | 1 | 1
VZT
Tp |  | Teplotny snimac do potrubia, rozsah -25...130°C | 1 | 1
PDp, Pdo |  | Snimac tlakovej diferencie, 24VAC, 0-10V | 2 | 2
TRVvk, TRVchl |  | ventil + servopohon 24VAC, 0-10V | 2 |  | 2
Kp, Ko |  | servopohon klapky otvor/zatvor, 24VAC | 2 |  |  |  | 2
PDf1, PDf2 |  | tlakovy spinac, 24VAC | 2 |  |  | 2
TZ |  | termostat - protimrazova ochrana | 1 |  |  | 1
NR41, NR42, NR43, NR7, NR10 |  | nástenný regulátor teploty Argus RC s modbusem | 5
Vp Riad, Vo Riad |  | riadenie výkonu prívod. ventilátor a odvod. ventilátor |  |  | 2
Vp Ovl, Vp Stav |  | stav a ovládanie prívodného ventilátora |  |  |  | 1 | 1
Vo Ovl, Vo Stav |  | stav a ovládanie odvodného ventilátora |  |  |  | 1 | 1
CHSOvl, CHSStav |  | stav a ovládanie chladiaceho stroja |  |  |  | 1 | 1
|  | Suma I/O | 19 | 4 | 4 | 6 | 5

## Rozvadzac b
RMDT1 | Technická špecifikácia MaR – Rozvádzač |  |  | Príloha k Zmluve o dielo, časť b
Projekt: | UNB BRATISLAVA NEMOCNICA RUŽINOV Úprava VZT pre zákrokové sály na 4., 7. a 10. poschodí - MONOBLOK
Názov | Popis | ks | Poznámka
RM1 | Kovový jednokrídlový 800x800x210mm, IP66, s MP | 1
HV1 | Núdzový vypínač 3-pólový, 32A, 12,5kW, na panel, červený | 1
FV1 | Prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V, 6A | 1
F1, F2 | Istič B10/3 10kA, charakteristika B, 10A, 3-pólový | 2
F3 | Istič C6/1 10kA, charakteristika C, 6A, 1-pólový | 1
F4 | Istič B10/1 10kA, charakteristika B, 10A, 1-pólový | 1
FU | Objímka sklenenej poistky na DIN lištu 55x9mm, pre poistky 5x20mm, 0.5-4mm2, 250V, 6.3A | 14
| Koncová doska | 5
KATZ1, KATZ | Výkonové minirelé PT 4P/6A,24VAC (protimrazovka) | 2
| Pätica na DIN lištu pre 4-pólové relé | 2
TR1 | Bezpečnostný transformátor 240/24 V, 150VA | 1
TR2 | Bezpečnostný transformátor 240/24 V, 60VA | 1
AlarmReset, Alarm | Tlačítko + LED žiarovka 24V zltá v jednom puzdre komplet | 1
| Bezskrutková svorka typ YBK 2,5mm2, šedá | 15
| koncová doska pre YBK 2,5mm2, šedá | 5
| Prepojovací mostík 10-pólový/2,5mm2 pre YBK 2.5 | 2
| Nulová svorkovnica N na DIN lištu 15 vývodov | 1
| Zemniaca svorkovnica PE na DIN lištu 15 vývodov | 1
| Vývodka PG 7 | 1
| Vývodka PG 16 | 5
| Vývodka PG11 | 15
| Vývodka PG21 | 1
| Žiarivkové svietidlo 230V, 10W s vypínačom | 1
| Zásuvka 230V, 50Hz, 16A na DIN lištu | 3
| Plastové žľaby do rozvádzača (VxŠ) | (m)
| 60x40 | 2
| 60x60 | 6
| Montážna lišta DIN – dierovaná | 4
Spotrebný materiál rozvádzača (kabelaz, sroby, dutinky,...)

## Kabelaz_spolu c
RMDT1 |  | Technická špecifikácia MaR Kabeláž – orientačná |  |  |  | Príloha č.1 k Zmluve o dielo, časť c
Projekt: |  | UNB BRATISLAVA NEMOCNICA RUŽINOV Úprava VZT pre zákrokové sály na 4., 7. a 10. poschodí - MONOBLOK
Označenie | Typ |  | Odkiaľ | Kam | Dĺžka (m) | Poznámka
WL101 | CY10 | silový kábel |  |  | 10 | ochranné pospájanie
WL101 | CYKY-J 5x1.5 | silový kábel | RMDT1 | FMVp | 8 | strojovna
WL102 | CYKY-J 5x1.5 | silový kábel | RMDT1 | FMVo | 8 | strojovna
WL201 | NYCY 4x1,5 | silový kábel | FMVp | Vp | 8 | strojovna
WL202 | NYCY 4x1,5 | silový kábel | FMVo | Vo | 8 | strojovna
WL901 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | Vp | FMVp | 8 | strojovna
WL902 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | Vo | FMVo | 8 | strojovna
WSMB6 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | NR10 | 40 | modbus
WSMB5 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | NR10 | NR7 | 36 | modbus
WSMB4 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | NR7 | NR43 | 30 | modbus
WSMB3 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | NR43 | NR42 | 6 | modbus
WSMB2 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | NR42 | NR41 | 11 | modbus
WSMB1 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | NR41 | uk. odpor | 0 | modbus
WS101 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | Text | 8 | strojovna
WS102 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | Tp | 8 | strojovna
WS103 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | PDp | 8 | strojovna
WS104 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | Pdo | 8 | strojovna
WS201 | JYTY 12x1 | signálný kábel | RMDT1 | JBX 4NP | 63 | na 4NP
WS202 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | JBX 4NP | VAV 41.0o | 2 | 4NP
WS203 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | JBX 4NP | NR41 | 8 | strojovna
WS204 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | signálný kábel | JBX 4NP | VAV 41.1o | 8 | strojovna
WS205 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | signálný kábel | JBX 4NP | NR42 | 12 | 4NP
WS206 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | signálný kábel | JBX 4NP | VAV 42.1o | 12 | 4NP
WS207 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | JBX 4NP | NR43 | 16 | 4NP
WS208 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | JBX 4NP | VAV 43.1o | 16 | 4NP
WS209 | JYTY 7x1 | signálný kábel | RMDT1 | JBX 7NP | 48 | na 7NP
WS210 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | JBX 7NP | VAV 7.0o | 2 | 7NP
WS211 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | JBX 7NP | NR7 | 2 | 7NP
WS212 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | JBX 7NP | VAV 7.1o | 2 | 7NP
WS213 | JYTY 7x1 | signálný kábel | RMDT1 | JBX 10NP | 38 | na 10NP
WS214 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | JBX 10NP | VAV 10.0o | 2 | 10NP
WS215 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | JBX 10NP | NR10 | 2 | 10NP
WS216 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | JBX 10NP | VAV 10.1o | 2 | 10NP
WS121 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | TRVvk | 8 | strojovna
WS122 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | TRVchl | 8 | strojovna
WS123 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | VpRiad, VpOvl, VpStav | 8 | strojovna
WS124 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | VoRiad, VoOvl, VoStav | 8 | strojovna
WS131 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | Kp | 8 | strojovna
WS132 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | Ko | 8 | strojovna
WS133 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | CHSOvl, CHSStav | 30 | na strechu
WS141 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | PDf1 | 8 | strojovna
WS142 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | PDf2 | 8 | strojovna
WS143 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | signálný kábel | RMDT1 | TZ | 8 | strojovna
SUMA:
Silová kabeláž (m): |  | CY10 | 10
|  | CYKY-J 5x1.5 | 16
|  | NYCY 4x1,5 | 16
Signálová kabeláž (m) |  | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | 78
|  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 281
|  | JYTY 12x1 | 63
|  | JYTY 7x1 | 86
Kabelovy zlab | Umiestnenie | dlzka v m
100/50 | strojovna | 10
Kabelova chranicka FX | Rozmer- vnutorny priemer | dlzka v m
FX 20 |  | 100

## VV MaR
| RMDT1 |  | Technická špecifikácia MaR - Periférie a riadiaci systém |  |  | Prílohač.1 k Zmluve o dielo
| Projekt: |  | UNB BRATISLAVA NEMOCNICA RUŽINOV Úprava VZT pre zákrokové sály na 4., 7. a 10. poschodí - MONOBLOK
P.č. | Názov | Typ | Popis | ks | JC v EUR bez DPH | Cena spolu vEUR bez DPH
Riadiaci systém
1 | DCU11 |  | DCU56IO | 1
2 | MiniPC |  | MiniPC | 1
3 | Switch |  | Ethernet 8xRJ45 10/100Mbps switch | 1
Periférie
4 | Text |  | Vonkajši snímač teploty NTC20k | 1
VZT
5 | Tp |  | Teplotny snimac do potrubia, rozsah -25...130°C | 1
6 | PDp, Pdo |  | Snimac tlakovej diferencie, 24VAC, 0-10V | 2
7 | TRVvk, TRVchl |  | ventil + servopohon 24VAC, 0-10V | 2
8 | Kp, Ko |  | servopohon klapky otvor/zatvor, 24VAC | 2
9 | PDf1, PDf2 |  | tlakovy spinac, 24VAC | 2
10 | TZ |  | termostat - protimrazova ochrana | 1
11 | NR41, NR42, NR43, NR7, NR10 |  | nástenný regulátor teploty Argus RC s modbusem | 5
| Vp Riad, Vo Riad |  | riadenie výkonu prívod. ventilátor a odvod. ventilátor
| Vp Ovl, Vp Stav |  | stav a ovládanie prívodného ventilátora
| Vo Ovl, Vo Stav |  | stav a ovládanie odvodného ventilátora
| CHSOvl, CHSStav |  | stav a ovládanie chladiaceho stroja
12 |  |  | Rozvádzač RMDT
13 |  |  | Kabeláž, materiál
Práca
14 |  |  | Projekt skutkového stavo vyhotovenia | 1
15 |  |  | Kabeláž+zapojenie | 1
16 |  |  | Programovanie+pedpis | 1
17 |  |  | Oživenie+funkčné skúšky | 1
18 |  |  | Doprava | 1
19 |  |  | Revízia | 1
20 |  |  | Vizualizácia,ovládanie | 1
Suma I/O